Załącznik Nr 4

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej

Adres obiektu budowlanego: Wola Roźwienicka  37-565 Roźwienica

Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
74232000-4 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
452l0000-0- Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna
Zamawiający: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica 1

Zawitość opracowania:
A. Część opisowa
B. Część informacyjna

A. OPIS OGÓLNY
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego  i technologicznego dla zadania pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej” wraz z pełnym system odwodniania osadów w sposób zapewniający uzyskanie parametrów technologicznych dla ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Lokalizacja oczyszczalni
Oczyszczalnia ścieków położona jest w miejscowości Wola Roźwienicka , gmina Roźwienica. Została wybudowana w roku 1999 a  zmodernizowana i rozbudowana została w 2013 r.
Oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki sanitarne z terenu gminy Roźwienica. Ścieki z sieci kanalizacyjnej dopływają do przepompowni głównej następnie do oczyszczalni ścieków. Wody oczyszczone odprowadzane są kanałem, wylot na dz. nr. 239 - skarpa rzeki Mleczka Wschodnia
Obiekt oczyszczalni składa się z:
- przepompowni głównej
- stacji zlewnej 
- 2 szt. reaktorów biologicznych żelbetowych o wydajności łącznej 724 m3/d, 2679 RLM,
- budynek socjalny i stacja dmuchaw,

- poletko do osuszenia osadów
- wiata stalowa 
- ogrodzenie terenu.

Stan techniczny obiektu jest średni.

Gospodarka ściekowa w zlewni
Na oczyszczalnię ścieki doprowadzane są siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Na sieci funkcjonują przepompownie ścieków.
Poza ściekami socjalno - bytowymi z budownictwa mieszkaniowego do oczyszczalni nie trafiają inne ścieki.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
Nie przewiduje się

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Dla terenu oczyszczalni ścieków brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Aktualne pozwolenie wodno-prawne;
- na wprowadzenie oczyszczonych wód do rzeki Mleczka Wschodnia wydane przez Starostę Jarosławskiego ważne do 01 grudnia 2021 r. o następujących parametrach:

BZT5   25,00 mgO2/l

ChTCr   125,00 mgO2/l

Zawiesiny ogólne  35,00 Mg/l

Położenie geograficzne i administracyjne

Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działce nr ew.1015 o pow. 1,1839 ha. Działka jest własnością Gminy Roźwienica.
Teren w rejonie oczyszczalni jest płaski. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Mleczka Wschodnia w km 11+800 brzeg prawy , będąca dopływem rzeki Wisłoka. Obiekty oczyszczalni są w średnim stanie technicznym kwaliﬁkujące się do wykorzystania.

Gmina wykonała w 2013 r rozbudowę oczyszczalni poprzez wykonanie drugiego reaktora biologicznego warz z budynkiem technicznym, kolektor tłoczny, dekanter, oraz zainstalowano nowe  dmuchawy powietrza.

Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia
Zamówienie robót obejmuje:
Opracowanie technologii oczyszczania ścieków komunalnych w oparciu o istniejące obiekty 
- wykorzystania istniejących obiektów i urządzeń (remont w miarę możliwości)
- zaprojektowania nowych obiektów ewentualnie remont istniejących obiektów (budynek pompowni głównej, budynki gospodarcze przy reaktorach).

- kosztów i korzyści eksploatacyjnych wybranych technologii
Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowej
Opracowanie projektów wykonawczych, specyﬁkacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
Zaprojektowanie wizualizacji pracy oczyszczalni,

Rozbudowę systemu automatyki i sterowania z uwzględnieniem wyposażenia istniejącego i nowego do ujętego we wspólnym systemie , który pozwoli na wizualizację procesów i archiwizację, z zastosowaniem aktualnie nowoczesnego systemu,

Charakterystyka technologiczna istniejącego procesu oczyszczania ścieków.

Do istniejącej oczyszczalni ścieków dopływają obecnie ścieki bytowe z terenu gminy Roźwienica

Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe projektowanego obiektu
Pod względem technologicznym:
Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna winna działać w oparciu o unowocześnioną technologią osadu czynnego,
Należy przyjąć zmniejszenie kubatur obiektów, ograniczenie miejsca na budowę, wykorzystanie obiegów zamkniętych do celów technologicznych itp.
Zapewnienie i zoptymalizowanie wrażliwości na zmienne parametry ścieków i osadów, przyjęcie przez oczyszczalnię większych ładunków zanieczyszczeń z zapewnieniem jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków zgodnej z wymogami stawianymi przez prawo polskie (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego) i dyrektywy unijne (Dyrektywa 91/271/EWG),
usprawnienie i równomierne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni pod względem eksploatacyjnym:
optymalizacja kosztów eksploatacyjnych
maksymalna automatyzacja obsługi i sterowania obiektem

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa

Należy opracować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu Koncepcję, Projekt
Budowlany, który powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany powinien obejmować zakres robót przedstawiony w programie funkcjonalno-użytkowym oraz niezbędnym dla zachowania technologii
Projekt Budowlany powinien zawierać uzgodnienia Rzeczoznawców w zakresie BHP i ergonomii, p. poż i higieniczno-sanitarnym oraz niezbędne uzgodnienia zgodnie Z ustawą, ocenę oddziaływania na środowisko.
Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z realizacji zamówienia przedłoży Projekt Budowlany i wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę i uzyska pozytywną decyzję.
Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Projekt Wykonawczy
i niezbędne rysunki szczegółowe W zakresie:
branży budowlano-konstrukcyjnej
branży technologicznej
instalacji sanitarnych,
instalacji elektrycznych
W zakresie pomiarów, sterowania, przekazywania sygnałów do dyspozytorni przewodów zewnętrznych
układu drogowego (dojazdy, podjazdy)
zagospodarowania terenu w tym rozbiórki obiektów nieprzydatnych do wykorzystania/remont obiektów które można wykorzystać
Elementy dodatkowe
oczyszczalnia winna pracować w technologii mechaniczno- biologicznej, z osadem czynnym
ze względu na czasowo dopływający ładunek do oczyszczalni, powodujący dużą ilość osadów nadmiernych, należy uwzględnić sposób jego rozwiązania
Ścieki gromadzone w zbiornikach retencyjnych należy poddawać procesowi napowietrzania.
 
Ogólne wymagania eksploatacyjne
Rozbudowana oczyszczalnia musi spełniać wymagania określone następującymi Ustawami
i Rozporządzeniami:
Ustawą Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 )
Ustawą Prawo Wodne ( Dz.U.Nr.115/2001 poz. 1229 )
Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2002.238.2022 z późniejszymi zmianami)
Ustawą o Odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 )
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Środowiska wodnego.
Oddziaływanie na środowisko oczyszczalni po przebudowie musi zamykać się w
granicach istniejącej działki.
Oczyszczalnię należy zaprojektować w sposób gwarantujący ochronę przed hałasem zarówno pracowników eksploatacji, jak i otoczenia obiektu. Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracowników w czasie eksploatacji odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.
Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon dźwiękochłonnych.
Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnie musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.07.04 W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku ( Dz. U. Nr 178 poz.l84)
Zastosowane rozwiązania projektowe i organizacji robót winny zabezpieczyć pracę istniejącej oczyszczalni w całym okresie robót modyfikacyjnych i budowy nowych obiektów.
Przebudowana i zmodernizowana oczyszczalnia musi spełniać wytyczne Dyrektywy Europejskiej nr. 2000/54, aneks V i VI - Ochrona pracowników przed ryzykiem zagrożeń biologicznych.
Wymagania dla poszczególnych projektowanych elementów
Pompownia ścieków
Istniejąca przepompownię ścieków należy przewidzieć jako kompletny obiekt wyposażony w
zatapialne pompy, orurowanie, armaturę, układ elektryczny zasilający i sterujący pracą pomp, a także inne, pozostałe elementy niezbędne do eksploatacji i obsługi pompowni.
Uruchamianie pompy będzie następowało automatycznie po osiągnięciu określonego poziomu ścieków w istniejącej przepompowni.
Zakłada się wyposażenie pompowni ścieków w układ pompowy składający się z pomp zatapialnych pompa podstawowa + rezerwa. Należy zaprojektować również wymianę istniejącego stropu nad zbiornikiem pompowni głównej.

Napowietrzanie
Ścieki gromadzone w zbiornikach retencyjnych należy poddawać procesowi napowietrzania i oczyszczanie. Zaprojektowany i wykonany układ napowietrzania autoryzowany przez licencjodawcę ma gwarantować oczyszczenie ścieków, zabezpieczyć przed niepożądanymi zjawiskami zbytniej sedymentacji osadu i zachowanie właściwej technologii.
Instalacje technologiczne
Rurociągi osadu nadmiernego zarówno zanurzone w komorach jak poza nimi zaprojektować z rur ze stali 0Hl8N9, rur ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego. Odwodnienie za pomocą urządzeń zapewniających wymogi środowiskowe.
Automatyka i sterowanie
Wszystkie nowoprojektowane i istniejące obiekty i urządzenia mają być wpięte do centralnego systemu wizualizacji i sterowania pracą oczyszczalni. Stan pracy oczyszczalni ma być przedstawiany w sposób ciągły na ekranie monitora w postaci blokowego schematu technologicznego.
Wszystkie urządzenia powinny być zasilane z wydzielonego urządzenia zapewniającego minimum 20 min. pracy urządzenia.
System sterowania i regulacji ma zapewnić:
- sterowanie urządzeniami oczyszczalni w trybie automatycznym;
- regulację procesów zgodnie z wytycznymi technologicznymi;
- możliwość sterowania urządzeniami lokalnie w trybie ręcznym;
- możliwość wyłączenia urządzeń do celów remontowych;
- możliwość realizacji lokalnego sterowania W trybie automatycznym
- urządzeń układu buforowego z monitora;
Gospodarka osadowa
Należy przewidzieć sposób odwodnienia i zagospodarowania powstających osadów.
Przekształcenie osadów winno odpowiadać obowiązującym przepisom ochrony środowiska.

projektowana trwałość
Zamawiający oczekuje, aby:

elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 100 lat;
sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie rurarzu i okablowania powinny
zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 50 lat;
osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat;
maszyny, urządzenia i aparatura powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe poziomy wód, warunki klimatyczne itp.

Wymagania dotyczące automatyki i sterowania
Zaprojektowany i wykonany system musi zagwarantować następujące tryby pracy urządzeń:
sterowanie nadrzędne - sterowanie urządzeniami dokonywane przez zdalny układ
sterowania w oparciu o matematyczny model procesów biologicznych i hydraulicznych,
sterowanie automatyczne - sterowniki dokonują załączenia urządzeń zgodnie z ustalonym algorytmem,
sterowanie zdalne miejscowe - operator systemu może uruchamiać każde urządzenie z osobna z poziomu stacji operatorskiej,
sterowanie lokalne - urządzenia mogą być uruchamiane ze skrzynki sterowania miejscowego.

Wymagania szczegółowe:
urządzenia sterowania i automatyki zainstalowane w pomieszczeniach powinny być umieszczane W szafach sterowniczych lub obudowach o stopniu ochrony IP66 lub wyższym przy czym elementy sterowania i wizualizacji umieszczone na szafach sterowniczych lub obudowach powinny posiadać stopień ochrony minimum IP66,
urządzenia sterowania i automatyki zainstalowane na zewnątrz budynków powinny posiadać obudowy zapewniające stopień ochrony IP67 lub wyższy,:
wizualizacje procesu na kolorowym panelu operatorskim
musi istnieć możliwość dokonywania zmian głównych parametrów procesu przez użytkownika
musi istnieć możliwość przełączenia pracy z automatycznej na ręczna, dla poszczególnych urządzeń (przełączniki trójpozycyjne automat - zero - praca ręczna)
wszystkie stacje węzłowe winny zostać wyposażone w zasilacze bezprzerwowe zapewniające autonomiczną prace stacji, przez co najmniej 20 min.
linie sygnałów pomiarowych oraz linie zasilania przetworników winny być obustronnie zabezpieczone aparatura przeciwprzepięciowa;
każde urządzenie sterownicze wielowejściowe winno posiadać 30% rezerwę w zakresie podłączenia wejść/wyjjść
Dla prawidłowej pracy systemu komputerowego wymaga się, aby aparatura pomiarowa spełniała następuj ące wymagania dokładności i niezawodności:
wszystkie czujniki, przetworniki i inne elementy mające kontakt z agresywnymi chemicznie mediami i atmosferą muszą mieć odpowiednie zabezpieczenia przed korozją i erozją
elementy pomiarowe powinny zapewniać możliwość ich demontażu lub wymiany bez konieczności zatrzymywania procesu technologicznego
elementy muszą być przystosowane do pracy automatycznej tj. jeżeli np. przewidywane jest częste, okresowe płukanie lub kalibracja tych elementów, to musi ono być wykonywane automatycznie.
Celem zapewnienia uniﬁkacji Zamawiający wymaga, aby urządzenia technologiczne dostarczane z własnymi panelami sterowniczymi wyposażonymi w sterowniki programowalne winny być wyposażone w sterowniki (tego samego typu co sterowniki w stacjach procesowych). Komunikacja pomiędzy powyższymi panelami, a system sterowania winna się odbywać za pomocą, protokołu komunikacji cyfrowej lub Ethernet. Takie rozwiązanie ma spowodować obniżenie kosztów związanych z serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym oraz pozwolić na pełną współpracę z projektowanym systemem sterowania i monitoringu. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało skoordynowanie dostaw tych urządzeń.

Wykorzystanie istniejących sterowników w docelowym systemie sterowania
Zamawiający dopuszcza, aby nowy system sterowania nie uwzględniał systemu istniejącego. Dopuszcza się jego całkowitą likwidacje i  zastąpienie go nowym systemem.

Oprogramowanie i sterowanie
Algorytmy sterowania, sposoby wizualizacji procesu, rodzaj i ilość zmiennych procesowych powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę projektu realizacji zadania.
System opomiarowania procesów technologicznych
W obowiązku Wykonawcy jest zaprojektowanie aparatury kontrolno-pomiarowej dla części buforowej oczyszczalni. Ilość niezbędnej aparatury wynikać będzie z uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji technologicznej.
Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna być wyprodukowana przez producentów gwarantujących zamawiającemu usługi serwisowe W terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze.

Wymagania dotyczące rozwiązań instalacji elektrycznych i energetycznych
Wyposażenie obiektów.

Obiekt projektowany winien posiadać:
wydzielona rozdzielnice elektryczną NN dla instalacji związanej z projektowanym systemem buforowym,
ochronę odgromową /dla obiektów /
ochronę od przepięć atmosferycznych i łączeniowych z właściwym stopniowaniem i ze szczególną ochroną zastosowanej elektroniki.
połączenia ekwipotencjalne,
ochronę przeciwporażeniową realizowaną dla sieci TNC poprzez stosowanie wyłączników różnicowoprądowych. Punkt rozdziału sieci należy uziemić, i minimum jedno gniazdo siłowe 5xl6A w obudowie i z wyłącznikiem oraz bocznym gniazdem jednofazowym zabezpieczone wyłącznikiem samoczynnym o charakterystyce typu C,
W pomieszczeniach biurowych i wyposażonych w komputery przewidzieć oddzielne obwody dla ich zasilania.

Wskaźniki przyjętych rozwiązań techniczno- technologicznych
Zamawiający oczekuje nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, które powinny doprowadzić do:
zwiększenia rezerw oczyszczalni, umożliwiających przyjęcie i oczyszczenie większych ilości ścieków,
minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
stabilizacji osadów ściekowych powstających w trakcie procesów oczyszczania,
minimalizacji zużycia energii elektrycznej w procesach oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych,
minimalizacji kosztów serwisowania, napraw i remontów poprzez dobór i dostarczenie urządzeń dobrej jakości z preferowaniem dostawców gwarantujących długi okres gwarancyjny, dostosowanych do miejscowych warunków eksploatacyjnych oraz zastosowanie trwałych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów wykończeniowych obiektów, przy jednoczesnej poprawie estetyki całego terenu oczyszczalni.
Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe
Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia:
warunki lokalne,
elastyczność działania przy zmiennych dopływach ilości i jakości ścieków;
funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i aparatury,
bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji,
ochronę środowiska, w tym:
konieczność spełnienia wymagań określonych Prawo ochrony środowiska
konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji robót i eksploatacji oczyszczalni do wielkości dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do uciążliwości emisji odorów dodatkowo należy uwzględnić warunek:

Emisja odorów powodowana eksploatacją linii technologicznych, obiektów, urządzeń nie może powodować odczuwalnej uciążliwości poza terenem oczyszczalni (w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanowisk pracy).
Zamienność
Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, siłowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, taśmy, krążniki, przekaźniki i inne.
Standaryzacja metryczna
Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować, dostarczyć w oparciu o system metryczny. Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakości.

Bezpieczeństwo
Wszystkie zamknięcia i włazy należy zaprojektować w sposób uniemożliwiający samoczynne otwarcie (np. pod wpływem wstrząsów lub wibracji). Należy zachować wystarczająco swobodną wysokość ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi. W przypadku zastosowania w miejscach niebezpiecznych drzwiczek kontrolnych należy je zaopatrzyć w blokady elektryczne lub wyłączniki drzwiowe, które po otwarciu powodują awaryjne wyłączenie maszyn. Nie dopuszcza się włączenia blokad drzwiczek kontrolnych w ogólny system wyłączników awaryjnych linii technologicznych.

Łatwość utrzymania i konserwacji
Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają tego prace konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne, planując jednocześnie zastosowanie odpowiedniego sprzętu ratunkowego.
Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych powierzchni do składowania części zamiennych, lub zdemontowanych osłon, ciągów komunikacyjnych dla środków transportu wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urządzeń dźwigowych
(np. wciągarek).
Wszystkie części zużywające się należy przewidzieć w sposób umożliwiający dogodny dostęp oraz łatwość wymiany.
Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, które wymagają regularnej obsługi winny być dostępne poprzez system przejść i podestów.
Wszystkie schody, podesty i przejścia należy wyposażyć W barierki ochronne spełniające
wymogi przepisów BHP.

Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestów, schodów, drabin, barier ochronnych i poręczy należy wykonać z elementów stalowych ocynkowanych skręcanych. Pomosty konserwacyjne i stopnie schodów wykonać z ocynkowanych krat pomostowych. Sposób ocynkowania i grubość warstwy musi trwale zabezpieczać przed korozją na okres minimum 10 lat licząc od odbioru końcowego. Dotyczy to również elementów złącznych.
Dopuszcza się zastosowanie innych pokryć ochronnych, gwarantujących nie mniejszą skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze stali kwasoodpornej.

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
Wymagania ogólne
Roboty powinny być zaprojektowane tak, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim.
Filozoﬁą rozwiązań projektowych powinna być prostota i spełnienie wymagań niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw.
Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały w warunkach eksploatacyjnych.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy
inżynierskiej.

Zakres dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące opracowania:
- Aktualna mapę sytuacyjna - wysokościową do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. „W sprawie zakresu opracowań geodezyjno - kartograﬁcznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie” (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z późn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133). Podkłady mają być oklauzulowane (W wersji drukowanej oraz cyfrowej) – w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania w razie konieczności.
- Opinię geotechniczną sporządzona zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r., oraz w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów z oświadczeniem, uprawnionych rzeczoznawców o przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji w razie potrzeby.
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Specyfikacja techniczna, przedmiary robót, kosztorys inwestorski

Format Dokumentów Wykonawcy
Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentów Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze o formacie A4 (rysunki w większym formacie złożone do formatu A4).
Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:
- Rysunki, schematy, diagramy - format obsługiwany przez aplikację AutoCAD i z rozszerzeniem .pdf.

- Opisy, zestawienia, specyﬁkacje - format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel,
- Harmonogramy - format obsługiwany przez aplikację MS Word, MS Excel,

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na
płytach kompaktowych.

Liczba egzemplarzy
O ile nie podano inaczej w wymaganiach szczegółowych, Dokumenty Wykonawcy należy
dostarczać w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.
Projekt budowlany
Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z póżn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).
Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska Wszelkie uzgodnienia, w szczególności w zakresie:
- zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno- epidemiologicznej,
- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy, obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementów robót. Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikacje (ilościową i jakościowa) Urządzeń i Materiałów.
Projekt winien zostać wykonany przez zespół posiadający odpowiednie do zakresu prac uprawnienia, a zakres i forma musi odpowiadać wymogom przepisów prawa budowlanego, norm oraz innym obowiązującym uwarunkowaniom prawnym.
Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na budowę

Przedmiot i zakres robót budowlanych
Zakres robót budowlanych
Zakres robót budowlanych obejmuje projekt przebudowy oczyszczalni i instalacji oraz remont istniejących obiektów możliwych do wykorzystania na oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Roźwienicka.
Specyfikację techniczną wykonania, przedmiary robót, opisy urządzeń, kosztorys inwestorski.
Bezpieczeństwo konstrukcji
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
-zniszczenia całości lub części budynku, przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
-zniszczenia na skutek wypadku, W stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania W żadnym z jego elementów i W całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:
- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku,
- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,
- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.
Bezpieczeństwo użytkowania
Obiekty należy zaprojektować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:
- wydzielania sie gazów toksycznych,
- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
- niekontrolowanej inﬁltracji powietrza zewnętrznego,
- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,
- nadmiernego hałasu i drgań.
Atesty jakości materiałów
Projektant może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
- Posiadają deklarację zgodności lub certyﬁkat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyﬁkacją określoną w pkt. a) i spełniają wymogi Pełnomocnika Zamawiającego
- znajdują się W wykazie wyrobów, o którym mowa W rozporządzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Projekt budowlany musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.
U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133) w zakresie uwzględniającym specyﬁkę robót, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, których obowiązek uzyskania wynika z przepisów wraz z informacją o warunkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Projekty wykonawcze albo rysunki i opisy winny uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno-jakościowych.

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Zamawiający oświadcza, ze w przypadku konieczności dostarczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przekaże ją Wykonawcy a  termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas niezbędny na dostarczenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamawiający dysponuje aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że działka , na której planowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków, stanowi własność gminy, co potwierdza wyciągi z księgi wieczystej, którym dysponuje zamawiający.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę.
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Dyrektywa Rady 76/464EWG Z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia spowodowane przez substancje wprowadzane do środowiska wodnego z ,,córkami"
Dyrektywa Rady 91 1271 / EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej,
Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej,
Dyrektywa Komisji Europejskiej 85/278/EWG z dn. 12 czerwca 86r. w sprawie zagospodarowania osadów ściekowych.

Ustawy i Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz.1422 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.04.2007 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 r,  poz. 579),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 799 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz.992),
Ustawa z dnia 27.07.2001 r o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. 2002, poz. 1196) ,
Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 18.11.2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz. U. 2014 r, poz. 1800) ,
Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 r. poz. 1650),
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2018 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. 2018 poz. 1286) ,
Rozporządzenie MPiPS z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.(Dz.U.2005 poz. 2202),
Rozporządzenie MSW z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 poz. 719 ),
Uchwała Rady Ministrów nr 88 z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M.P.2016 poz. 784)

Obowiązujące Polskie Normy:
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania (Zmiana A23) ,
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego W pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,
PN- 76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,
PN-B-0141 1 :1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia ,
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne lDT EN 1886: 1998,
PN-B-7600321996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza – Klasy jakości,
PN-80/M-49060 - Maszyny i urzadzenia. Wejścia, dojścia - wymagania,
PN- 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania, PN-82/B-02402
- Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń - W budynkach,
PN-83/B-03430 - Wentylacja W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN /Az3,
PN-71/B-02380 - Oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym - wymagania, Polskie i Europejskie Normy:
PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania termiczne,
PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych
PN-ISO 6242 - l: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania termiczne,
PN-ISO 6242 -2:1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych
PN- ISO - 8756 : 2000 - Jakość powietrza - postępowanie z danymi dotyczącymi temperatury, ciśnienia i wilgotności,
PN-B-01706/Azl:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl) PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie ,
PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego ,
PN- ISO - 1996-311999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego – Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu ,
PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe ,

(VDT) - Wskazówki dotyczące wymagań stawianych zadaniu ,
PN-B-0286521997/Apl:1999 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa ('C S 13.220.201 91.l40.60),
PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu ,
PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych ,
PN-EN - 60598-2-222000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - oświetleniowe wbudowywane
PN-EN- 673:1999 - Szkło W budownictwie - Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" - metoda obliczeniowa,
PN- B - 03434 :1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN- IEC 60364-5-5l:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,
PN- IEC 60364-112000 - Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych – Zakres przedmiot i wymagania podstawowe ,
PN- IEC 60364-1 12000 - Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze ,
PN-IEC 60364-7-70622000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi,
PN- IEC 60364 - 4- 44311999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi
PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia,
PN-IEC 60364-4-46:l999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie,
PN-IEC 60364-5-4521999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
PN-IEC 60364-7-70711999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych,
PN - IEC 60364 - 4- 43:l999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym,
PN - IEC 60364 - 5- 5311999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza,
PN - IEC 60364 - 5- 5611999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa,
PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa,